## REPORTING
| SCHEDE DI REPORTING |  | AIA N. 34/50 e s.m.i.
> 1 < | Quantità materie prime utilizzate
> 2 < | Quantità di combustibili utilizzati
> 3 < | Consumi idrici
> 4 < | Consumi energetici
> 5 < | Quantità di prodotto ottenuto
> 6 < | Emissioni convogliate in atmosfera
> 7 < | Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate
> 8 < | Emissioni diffuse
> 9 < | Emissioni indirette | N/A
> 10 < | Tabella riassuntiva emissioni COV | N/A
> 11 < | Rifiuti: risultati della caratterizzazione annuale
> 12 < | Rifuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER
> 13 < | Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica
> 14 < | Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico
> 15 < | Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termine della concentrazione degli inquinanti misurati e metodica della misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
> 16 < | Tabella riassuntiva dei consumi specifici
> 17 < | Tabella riassuntiva dei fattori di emissione
> 18 < | Relazione sintetica

## 1. MATERIE PRIME
> 1 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING | materie prime
MATERIE PRIME UTILIZZATE
| Acido cloridrico (impianto demi) | t | 88.96
| Idrossido di sodio (impianto demi) | t | 18.64
| Ipoclorito (H2O intercooler + condensatore) | t | 13.78
| Deossigenante Nalco 1250 | t | 0.7
| Alcalinizzante NALCO 1806 | t | 2.51
| Fosfato Nalco 72221 / 1742 (caldaia) | t | 0.69
| Biocidi Nalco Stabrex ST 40 (acqua industriale) | t | 5.87
| Antincrostante Nalco 3dt149 sostituito da Nalco 3dt118 | t | 0
| Antincrostante Nalco 3dt118 (intercooler e serv.Aux) | t | 3.48
| Totale prodotti chimici | t | 134.63

## 2. COMBUSTIBILI
> 2 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING | combustibili
COMBUSTIBILI UTILIZZATI
| Gas naturale consumato in Centrale | 103*Sm3 | 21384.401
| Gasolio | t | 0.173

## 3. CONSUMI IDRICI
> 3 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING |  | consumi idrici
CONSUMI IDRICI
| Prelievo acqua da Tirino Inferiore* | 103*m3 | 14877.088
| Prelievo acqua da Tirino Medio** | 103*m3 | 1819.13
| Acqua potabile da acquedotto comunale | m3 | 173.3
* | Prelevata e restituita totalmente al corpo idrico recettore
** | Prelevata e restituita al corpo idrico recettore, al netto del consumo per la produzione di acqua DEMI

## 4. CONSUMI ENERGETICI
> 4 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING |  |  | consumi energetici
CONSUMI ENERGETICI
| Energia elettrica autoconsumata | MWh | 4795.296
| Energia elettrica entrante | MWh | 2944.176

## 5. PRODUZIONE
> 5 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING |  |  | produzione
PRODUZIONE
| LORDA Prodotta TG | MWh | 86807.52
| LORDA Prodotta TV | MWh | 10289.97
| TOTALE | MWh | 97097.49
| ACQUA DEMI PRODOTTA | 103m3 | 71.378

## 6. EMISSIONI
> 6 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING |  |  |  | emissioni
EMISSIONI
|  |  | TG totale | TG transitori | Caldaietta | Fresh AIR | Totale
| Nox emesso | t/anno | 29.39 | 0.756 | 0.82 | dismesso | 30.21
| CO emesso | t/anno | 1.932 | 0.065 | 0.01 | dismesso | 1.942
| CO2 emesso | t/anno | 43941
| relazione | IAR | esecuzione aprile 2022
| relazione | QAL2 | esecuzione:aprile 2022
Le verifiche IAR e QAL2 sono state eseguite dal 25 al 29 aprile 2022
Prossima verifica QAL2 Aprile 2027

## 7. ABBATTIMENTO EMIS
> 7 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING |  | ABBATTIMENTO EMISSIONI
ABBATTIMENTO EMISSIONI
SISTEMA DI ABBATTIMENTO PRIMARIO CON INIEZIONE DI ACQUA DIRETTAMENTE IN CAMERA DI COMBUSTIONE PER CONTEMIMENTO TEMPERATURE DI FIAMMA |  | t/anno | 10564

## 8.EMISSIONI DIFFUSE
> 8 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING
EMISSIONI DIFFUSE
Registro verifica emissione diffusa da impianto con verifiche periodiche effettuato da personale interno

## 11.RIFIUTI-CARATTERIZZ
> 11 <
MENU |  | SCHEDE DI REPORTING
CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
Rifiuti non pericolosi |  |  | laboratorio | rapporto di prova
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 080318 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-5462
imballaggi di carta e cartone | 150101 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RdP 2021-11730 | RTCR+RdP 2022-5463
imballaggi di plastica | 150102 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-5469
imballaggi in legno | 150103 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RdP 2021-11731 | RTCR+RdP 2022-5464
imballaggi in materiali misti | 150106 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RdP 2021-1761 | RTCR+RdP 2022-1439
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 150203 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-3501
Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 | 160509 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-1438
batterie alcaline (tranne 16 06 03) | 160604 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-5467
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 | 161002 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-4206
ferro e acciaio | 170405 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RdP 2021-11735 | RTCR+RdP 2022-5468
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | 170411 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RdP 2021-11736 | RTCR+RdP 2022-5465
RESINE A SCAMBIO IONICO ESAUSTE | 190904 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-3502
resine a scambio ionico saturate o esaurite | 190905 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-5471
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 | 191308 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RdP 2021-11501 | RTCR+RdP 2022-5472
fanghi delle fosse settiche | 200304 | Rifiuto speciale non pericoloso | Sersys | RdP 2021-11502 | RTCR+RdP 2022-5470
Rifiuti pericolosi |  |  | laboratorio | rapporto di prova
Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione | 130206 | Rifiuto speciale pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-3503
Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati | 130307 | Rifiuto speciale pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-3741
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 150110 | Rifiuto speciale pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-1573 | RTCR+RdP 2022-1575
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 150202 | Rifiuto speciale pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-1437 | RTCR-RdP 2022-1574
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui dalle voci da 160209 a 160212 | 160213 | Rifiuto speciale pericoloso | Sersys | RdP 2021-11733 | RTCR+RdP 2022-5466
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | 170603 | Rifiuto speciale pericoloso | Sersys | RdP 2021-11737-8-9
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 200121 | Rifiuto speciale pericoloso | Sersys | RTCR+RdP 2022-1440
nota: nessuna caratterizzazione ha validità superiore ad un anno.

## 12. RIFIUTI- QUANTITA
> 12 <
MENU
RIFIUTI
SCHEDE DI REPORTING
RIFIUTI |  | Kg
Rifiuti non pericolosi |  | 162228
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 080318 | 10
imballaggi di carta e cartone | 150101 | 286
imballaggi di plastica | 150102 | 270
imballaggi in legno | 150103 | 350
imballaggi in materiali misti | 150106 | 712
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 150203 | 90
Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 | 160509 | 154
batterie alcaline (tranne 16 06 03) | 160604 | 4
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 | 161002 | 8640
ferro e acciaio | 170405 | 8426
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 | 170411 | 164
RESINE A SCAMBIO IONICO ESAUSTE | 190904 | 102
resine a scambio ionico saturate o esaurite | 190905 | 2200
rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 | 191308 | 123560
fanghi delle fosse settiche | 200304 | 17260
Kg
Rifiuti pericolosi |  | 2984
Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione | 130206 | 650
Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati | 130307 | 92
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 150110 | 108
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 150202 | 390
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui dalle voci da 160209 a 160212 | 160213 | 858
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | 170603 | 866
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 200121 | 20

## 13. SCARICHI IDRICI
> 13 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING |  |  |  |  | Scarichi idrici
SCARICHI IDRICI
Acqua scarichi | Parametro | Tipologia di scarico |  | SCARICO S1 | [6 empty] | Quantità Scaricata anno 2022 (103*m3)
|  |  | PUNTO | Trimestrale |  |  |  | Semestrale |  | Annuale | 1751.838
|  |  |  | 2022-07-14 | 2022-10-24 | 2023-01-23 | 2023-04-19 | 2022-10-24 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | Metodo
| pH | Industriale | S1 | 7.38 | 7.88 | 7.38 | 7.72 | 7.88 | 7.72 | 7.72 | APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
| Temperatura | Industriale | S1 | 24.4 | 17.5 | 9.6 | 19.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003
| Colore | Industriale | S1 | [6 empty] | np | APAT CNR IRSA 2020 A MAN 29 2003
| Odore | Industriale | S1 | [6 empty] | np | APAT IRSA CNR 2050 MAN 29 2003
| Solidi Sospesi Totali | Industriale | S1 | [6 empty] | 28.35 | APAT - IRSA CNR 2090B MAN 29 2003
| Bod5 | Industriale | S1 | <20,00 | <20,00 | <20,00 | <20,00 | <20,00 | <20,00 | <20,00 | APAT CNR IRSA 5120 A MAN 29 2003
| COD | Industriale | S1 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | ISO 15705:2002
| Alluminio | Industriale | S1 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 |  |  | <0,100 | UNI EN ISO 17294-2:2005
| Arsenico | Industriale | S1 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 |  |  | <0,0500 | UNI EN ISO 17294-2,2005
| Bario | Industriale | S1 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 |  |  | <0,500 | UNI EN ISO 17294-2,2005
| Boro | Industriale | S1 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 |  |  | <0,200 | UNI EN ISO 17294-2,2005
| Cadmio | Industriale | S1 | <0,00300 | <0,00300 | <0,00300 | <0,00300 | <0,00300 | <0,00300 | <0,00300 | UNI EN ISO 17294-2,2005
| Cromo totale | Industriale | S1 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | UNI EN ISO 17294-2:2005
| Cromo VI | Industriale | S1 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 |  |  | <0,100 | EPA 7199 1996
| Ferro | Industriale | S1 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 |  |  | <0,200 | ISO 17294-2:2005
| Manganese | Industriale | S1 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 |  |  | <0,100 | ISO 17294-2:2005
| Mercurio | Industriale | S1 | <0,000167 | <0,000328 | <0,000188 | <0,000100 | 0.000231 | <0,000100 | <0,000100 | ISO 17294-2:2005
| Nichel | Industriale | S1 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | ISO 17294-2:2005
| Piombo | Industriale | S1 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | ISO 17294-2:2005
| Rame | Industriale | S1 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | <0,0200 | ISO 17294-2:2005
| Selenio | Industriale | S1 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 | <0,00100 |  |  | <0,00100 | ISO 17294-2:2005
| Stagno | Industriale | S1 | <0,300 | <0,300 | <0,300 | <0,300 |  |  | <0,300 | ISO 17294-2:2005
| Zinco | Industriale | S1 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | ISO 17294-2:2005
| Cianuri totali | Industriale | S1 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 | <0,00500 |  |  | <0,00500 | APATCNR IRSA 4070 MAN 29 2003
| Cloro attivo libero | Industriale | S1 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 | <0,0500 |  |  | <0,0200 | APAT-IRSA CNR 4080
| Solfuri | Industriale | S1 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 |  |  | <0,100 | ISO 10530:1992
| Solfiti | Industriale | S1 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 |  |  | <0,100 | APAT IRSA CNR 4150B
| Solfati | Industriale | S1 | 28.6 | 14.1 | 16.6 | 21.7 |  |  | 24.1 | UNI EN ISO 10304-1: 2009
| Cloruri | Industriale | S1 | 6.91 | 4.36 | 4.39 | 5.81 | 5.1 | 6.11 | 6.98 | UNI EN ISO 10304-1: 2009
| Fluoruri | Industriale | S1 | 0.171 | <0,100 | 0.083 | 0.109 | 0.07 | <0,100 | 0.261 | UNI EN ISO 10304-1: 2009
| Fosforo Totale | Industriale | S1 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | ISO 17294-2:2005
| Azoto ammoniacale (N-NH3) | Industriale | S1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  |  | <1,00 | APAT CNR IRSA 4030C MAN 29 2003
| Azoto Nitroso (N-NO2) | Industriale | S1 | 0.0692 | <0,0600 | 0.0716 | 0.085 |  |  | 0.0765 | APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003
| Azoto Nitrico (N-NO3) | Industriale | S1 | 1.14 | 0.82 | 0.64 | 0.93 |  |  | 1.06 | UNI EN ISO 10304-1: 2009
| Grassi e oli | Industriale | S1 | [6 empty] | <1,02 | EPA 1664 REV B 2010 (calcolo)
| Idrocarburi totali | Industriale | S1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,03 |  |  | <1,02 | EPA 1664 REV.B 2010
| Fenoli Totali | Industriale | S1 | [6 empty] | <0,267 | APAT CNR IRSA 5070A1 MAN 29 2003
| Aldeidi | Industriale | S1 | [6 empty] | <0,0500 | APAT CNR IRSA 5010A MAN 29 2003
| Solventi organici aromatici | Industriale | S1 | [6 empty] | <0,0100 | APAT CNR IRSA 5140 MAN 29 2003
| Solventi organici azotati | Industriale | S1 | [6 empty] | <0,001 | UNI EN ISO 10695.2006
| Tensioattivi totali | Industriale | S1 | <5,00 | 1.09 | <0,5 | <0,5 |  |  | <0,5 | UNI 10511-2:1996 APAT CNR IRSA 5170 MAN 29 2003
| Pesticidi fosforati | Industriale | S1 | [6 empty] | <0,1 | APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003
| Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | Industriale | S1 | [7 empty] | APAT CNR IRSA 5090 MAN 29 2003
| Escherina coli | Industriale | S1 | [6 empty] | 15 | APAT CNR IRSA 7010C MAN 29 2003
| Saggio di tossicità acuta | Industriale | S1 | [6 empty] | -40.4 | APAT CNR IRSA 8030 MAN 29 2003
| Azoto Totale | Industriale | S1 |  |  |  |  | 1.43 | <2,5 |  | UNI EN 12260:2004
| BTEX | Industriale | S1 |  |  |  |  | <0,00100 | <0,00200 |  | APAT CNR IRSA 5140 MAN 29 2003
| IPA | Industriale | S1 |  |  |  |  | <0,0100 | <0,0100 |  | APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003
| Carbonio organico totale | Industriale | S1 |  |  |  |  | 23.4 | 2.12 |  | UNI EN ISO 1484:1999
* sommatoria non determinabile in quanto tutti i risultati dei singoli composti sono inferiori al limite di quantificazione.
Acqua scarichi | Parametro | Tipologia di scarico |  | SCARICO S2 |  |  |  | Metodo |  |  | Quantità Scaricata anno 2022(10³*m3)
|  |  | PUNTO | Trimestrale | [6 empty] | 14877
|  |  |  | 2022-07-14 | 2022-10-24 | 2023-01-23 | 2023-04-19
| Fosforo Totale | Industriale | S2 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | ISO 17294-2:2005
| Cloro attivo libero (parametro determinato in situ) | Industriale | S2 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003
| Valutazione della tossicità acuta con batteri bioluminescenti | Industriale | S2 | -26.7 | -18.76 | -20.49 | -13.19 | APAT CNR IRSA 8030 MAN 29 2003
| Temperatura (in situ) | Industriale | S2 | 25.3 | 16.8 | 10.2 | 17.8 | APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003
| Conduttività | Industriale | S2 | 437 | 539 | 585 | 522 | APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003
| pH (in situ) | Industriale | S2 | 7.29 | 7.57 | 8.01 | 7.38 | APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
Acqua meteorica | Parametro | Tipologia di scarico | SCARICO P |  | Metodo | [5 empty] | totale acque meteoriche (dati da https://www.3bmeteo.com/) (10³*m3)
|  |  | PUNTO | Annuale | [6 empty] | 4.086
|  |  |  | 2022-10-24 | [7 empty] | 948.6 | mm
| Bod5 | Industriale | P | <20,00 | ISO 17294-2:2005 | [6 empty] | 11425 | m2
| COD (richiesta chimica di ossigeno) | Industriale | P | 46.1 | ISO 15705:2002 | [6 empty] | 10837.755 | m3
| Idrocarburi totali | Industriale | P | <1,00 | EPA 1664 rev. B 2010
| Temperatura (in situ) | Industriale | P | 17.8 | APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003
| pH (in situ) | Industriale | P | 8.38 | APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
| conduttività | Industriale | P | 497 | APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003

## 14. RUMORE
> 14 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING
RUMORE
MONITORAGGIO CLIMA ACUSTICO
Aprile 2022 - già inviato con precedente invio del pdm

## 15. ACQUE SOTTERRANEE
> 15 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING |  | ACQUE SOTTERRANEE
ACQUE SOTTERRANEE
| Punto | RAPPORTO DI PROVA | LABORATORIO
| ANALISI PZ1: | RDP 2022-L2662 | SERSYS AMBIENTE SRL
| ANALISI PZ5: | RDP 2021-L2663 | SERSYS AMBIENTE SRL

## 16. CONSUMI SPECIFICI
> 16 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING
CONSUMI SPECIFICI
Consumo specifico gas naturale riferito a energia totale equivalente | Sm3/kWh | 0.22024

## 17. FATTORI DI EMISSIONE
> 17 <
MENU | SCHEDE DI REPORTING
FATTORE DI EMISSIONE
Emissioni di NOx riferite all'energia elettrica Equivalente | g/kWh | 0.30269
Emissioni di CO riferite all'energia elettrica Equivalente | g/kWh | 0.020001
Emissioni di CO2 riferite all'energia elettrica Equivalente | g/kWh | 0.45255
Emissioni di NOx riferite alla portata di fumi al camino | mg/Nm3 | 60.5399
Emissioni di CO riferite alla portata di fumi al camino | mg/Nm3 | 4.0003

## 18. RELAZIONE
> 18 < | [5 empty] | pag.1/2
CENTRALE EDISON DI BUSSI |  | RELAZIONE |  |  |  | MENU REPORTING
| AIA N. 34/50 e s.m.i. |  |  |  |  | > pag. 2
RELAZIONE
Il personale di centrale addetto all'effettuazione dei controlli AIA nella centrale di Bussi è il seguente:
Nome | Cognome | Qualifica interna | Funzioni in AIA
Vincent | Spinelli | GESTORE | Responsabile AIA
Michele | Corsi | Referente IPPC | Rapporti AIA
Ermanno | Di Francescantonio | Capocentrale | Applicazione AIA
Maurizio | Sulprizio | Responsabile Strumentale | Emissioni | Piezometri | Approvvigionamento idrico | Scarico idrico S1-S2
Massimo | Pierangeli | Responsabile Elettrico | Rifiuti | Rumore | Campi elettromagnetici
Alessio | D'Urbano | Responsabile Meccanico | Rifiuti
|  | Capoturno in turno | Scarico idrico S1
Nel corso dell'anno sono state inviate le seguenti comunicazioni riferite all'AIA di Bussi:
Data | Protocollo | Oggetto
31.05.2022 | PU-0002065 -- PU-0002068 | Centrale Edison di Bussi Sul Tirino - Trasmissione rapporto annuale AIA. Invio 1,2,3,4 di 4.
08.06.2022 | PU-0002148 | Bussi - trasmissione relazione di sintesi del sistema d'emungimento della falda aggiornata a febbraio 2022
29.11.2022 | PU-0004256 --- PU-0004262 | Centrale Termoelettrica Edison S.p.A. sita in Bussi sul Tirino (PE) – riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento di Giunta Regionale n.34/50 del 09/01/2008 e s.m.i., ai sensi dell’art.29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs.152/06 e s.m.i. – Trasmissione documentazione completa aggiornata ai fini del riesame. Invio 1,2,3,4,5,6,7 di 7)
24.01.2023 | PU-0000293 | Bussi - Monitoraggio della falda 20-21/02/2022 e aggiornamento protocollo analitico
28.03.2023 | PU-0001166 | Centrale termoelettrica di Bussi, AIA 35/50 e s.m.i. – comunicazione programma verifiche AST, test di sorveglianza annuale
pag.2/2
CENTRALE EDISON DI BUSSI |  | RELAZIONE |  |  |  | MENU REPORTING
| AIA N. 34/50 e s.m.i. |  |  |  |  | > pag. 1
RELAZIONE
DESCRIZIONE PARAMETRO |  |  | Unità di misura | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Rendimento energetico elettrico (riferito alla potenza elettrica lorda) |  |  | % | 43.21 | 43.01 | 43.62 | 43.98 | 45.2 | 45.2048
Rendimento energetico globale (riferito alla potenza elettrica lorda e termica equivalente) (3) |  |  | %
Rendimento globale (riferito alla potenza elettrica lorda e termica ceduta a Solvay Solexis) (2) |  |  | %
Emissioni di NOx riferite all'energia elettrica lorda prodotta |  |  | g/kWh | 0.32667 | 0.329 | 0.32641 | 0.32026 | 0.31229 | 0.30269
Emissioni di CO riferite all'energia elettrica lorda prodotta |  |  | g/kWh | 0.02317 | 0.021 | 0.025521 | 0.02767 | 0.016472 | 0.020001
Emissioni di CO2 riferite all'energia elettrica lorda prodotta |  |  | g/kWh | 471.1546 | 472.58 | 466.5435 | 457.1125 | 453.3586 | 452.5452
Emissioni di NOx riferite all'energia elettrica Equivalente |  |  | g/kWh | na | na | n.a | n.a | n.a | n.a
Emissioni di CO riferite all'energia elettrica Equivalente |  |  | g/kWh
Emissioni di CO2 riferite all'energia elettrica Equivalente |  |  | g/kWh
Emissioni di NOx riferite alla portata di fumi al camino |  |  | mg/Nm3 | 45.8 | 46.5505 | 46.7108 | 47.5 | 46.8 | 29.39
Emissioni di CO riferite alla portata di fumi al camino |  |  | mg/Nm3 | 3.7 | 2.7658 | 3.0382 | 3.0382 | 2.4 | 1.93
Acqua prelevata Tirino Inferiore e Medio riferite all'energia lorda prelevata |  |  | 10^3*m3/MWh | 0.2641 | 0.251 | 0.24433 | 0.20381 | 0.17901 | 0.17195
Acqua prelevata Tirino Inferiore e Medio riferite all'energia equivalente |  |  | 10^3*m3/MWh
Acqua scaricata nel collettore 10 e da condensatore turbina a vapore riferita all'energia lorda prodotta |  |  | 10^3*m3/MWh | 0.0218 | 0.024995 | 0.022382 | 0.017569 | 0.011184 | 0.018042
Acqua scaricata nel collettore 10 e da condensatore turbina a vapore riferita all'energia equivalente |  |  | 10^3*m3/MWh
Totale rifiuti riferiti all'energia elettrica lorda prodotta |  |  | g/kWh | 0.76 | 1.6119 | 1.8823 | 2.0839 | 2.0534 | 1.7015
Totale prodotti chimici riferiti all' energia elettrica lorda prodotta |  |  | g/kWh | 1.47 | 1.172 | 1.6212 | 0.97735 | 0.98147 | 1.3865
Consumo specifico gas naturale riferito a energia elettrica prodotta |  |  | Sm3/kWh | 0.244 | 0.244 | 0.23875 | 0.23068 | 0.22104 | 0.22024
Consumo specifico gas naturale riferito a energia totale equivalente |  |  | Sm3/kWh
I dati fra di loro sono poco confrontabili in quanto la marcia del 2010 è stata influenzata dai lavori sul TG (fermo) e il riavvio dell'impianto è iniziato da aprile 2011
Dal 2011 non è più presente la componenete energia termica ceduta a Solvay Solexis
(2) Contenuto entalpico del vapore di bassa pressione ceduto a Solvay Solexis: hv1=2824 kJ/kg non più presente dal 2011
(2) Contenuto entalpico del vapore di media pressione ceduto a Solvay Solexis: hv2=2875 kJ/kg non più presente dal 2011
(3) Potere calorifico inferiore del gas naturale (pci CH4) pari a 8250 kcal/Sm3